2024 жылы электр жүктемелерін көтеру бөлігінде электр жеткізу желілерін пайдалану

| № р/с | ӘЖ-нің диспетчерлік атауы | ӘЖ-нің атауы | 2025ж. Наурыз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ӘЖ қуатының өткізу қабілеті, МВт | 2023-2024жж. КҚК ӘЖ жүктемесінің жоғары мөлшерлі қуаты, МВт | Жоғары мөлшерлі пайдалану коэффициенті |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ақтобе ЖЭТ |  |  |  |  |  |
|  |  | 500кВ |  |  |  |
| 1 | Л-5740 | Жетіқара-Өлке | 250 | 287 | 1,15 |
|  |  | 220кВ |  |  |  |
| 2 | Л-5012 | Новотроицкая -Өлке | 150 | 198 | 1,32 |
| 3 | Л-5032 | БАЭС- Жазық | 210 | 270 | 1,28 |
| 4 | Л-2012 | Орская-Кемпірсай | 150 | 156 | 1,04 |
| 5 | Л-2032 | Орская-Ақтөбе | 150 | 0 | 0 |
| 6 | Л-2522 | Кинель-Орал | 150 | 120 | 0,80 |
| 7 | Л-2582 | Южная-Жазық | 150 | 148 | 0,99 |
| 8 | Л-2552 | Жазық-Орал-1 | 150 | 185 | 1,23 |
| 9 | Л-2502 | Жазық-Орал-2 | 150 | 202 | 1,35 |
| 10 | Л-2532 | Орал-Бірлік | 100 | 141 | 1,41 |
| 11 | Л-2632 | Орал-Бірлік | 100 | 133 | 1,33 |
| 12 | Л-2022 | Кемпірсай-Ақжар | 110 | 148 | 1,35 |
| 13 | Л-2092 | Ақтөбе-Ақжар | 80 | 105 | 1,31 |
| 14 | Л-2102 | Өлке-Ақжар | 130 | 146 | 1,12 |
| 15 | Л-2042 | Өлке-Ақтөбе | 110 | 88 | 0,80 |

Трансформаторлар мен автотрансформаторлардың электр жүктемелері кестесін көтеруге дайындығы, резервтік жабдықтың болуы

| Филиалдың, қосалқы станцияның атауы | АТ диспетчерлік атауы | Трансформаторлар мен автотрансформаторлар |  |  |  |  | 2023-2024жж. КҚК жоғары мөлшерліжүктеме, МВт | Жүктеме коэф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кернеу сыныбы, кВ | көлемі | Бірлік қуаты МВА | Номиналды қуаты МВА | Резерв |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ақтобе ЖЭТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 500кВ Өлке | АТ-2 | 500 | 3 | 167 | 501 | 1*167 | 287,2 | 0,64 |
| ПС 500кВ Өлке | ФПТ | 220 | 1 | 400 | 400 |  | 290,6 | 0,82 |
| ПС 500кВ Өлке | 1Т | 35 | 1 | 2,5 | 2,5 |  | 0,7 | 0,30 |
| ПС 220кВ Ақтөбе | АТ-1 | 220 | 1 | 200 | 200 |  | 123,8 | 0,70 |
| ПС 220кВ Ақтөбе | АТ-2 | 220 | 1 | 200 | 200 |  | 117,2 | 0,66 |
| ПС 220кВ Кемпірсай | АТ-1 | 220 | 1 | 63 | 63 |  | 41,1 | 0,73 |
| ПС 220кВ Кемпірсай | АТ-2 | 220 | 1 | 63 | 63 |  | 64,7 | 1,15 |
| ПС 220кВ Кемпірсай | 3Т | 35 | 1 | 10 | 10 |  | 0,9 | 0,10 |
| ПС 220кВ Кемпірсай | 4Т | 35 | 1 | 10 | 10 |  | 1,1 | 0,12 |
| ПС 220кВ Ақжар | АТ-1 | 220 | 1 | 200 | 200 |  | 20,3 | 0,11 |
| ПС 220кВ Ақжар | АТ-2 | 220 | 1 | 200 | 200 |  | 18,6 | 0,10 |
| ПС 220кВ Ақжар | 3Т | 110 | 1 | 40 | 40 |  | 7,7 | 0,22 |
| ПС 220кВ Ақжар | 4Т | 110 | 1 | 40 | 40 |  | 12 | 0,34 |
| ПС 220кВ Орал | АТ-1 | 220 | 1 | 125 | 125 |  | 64,2 | 0,58 |
| ПС 220кВ Орал | АТ-2 | 220 | 1 | 125 | 125 |  | 61,4 | 0,55 |
| ПС 220кВ Орал | 3Т | 110 | 1 | 16 | 16 |  | Резерв |  |
| ПС 220кВ Бірлік | АТ-2 | 220 | 1 | 63 | 63 |  | 10,5 | 0,19 |
| Барлығы |  |  | 19 | 1924,5 | 2258,5 |  |  |  |